Olsztyn, 07.07.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Katedra Chemii

zaprasza do składania ofert na:

WYKONANIE INSTALACJI GAZÓW LABORATORYJNYCH DO CHROMATOGRAFÓW GAZOWYCH, zgodnie ze schematem, w sali laboratoryjnej p. 232 i p. 230, pl. Łódzki 4, Katedra Chemii, WRiL, UWM Olsztyn

Termin realizacji: do 8 tygodni

Warunki płatności: po wykonaniu prac i podpisaniu protokołu odbioru, przelewem z terminem płatności 30 dni.

Termin składania ofert: do dnia 14.07.2021 r. do godz. 15:00

Miejsce składania ofert: emailem na adres: danuta.zielinska@uwm.edu.pl lub w formie pisemnej na adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii, pl. Łódzki 4, 10-719 Olsztyn (liczy się data wpłynięcia/dostarczenia oferty).

Kryterium wyboru oferty: cena – 100%

OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji gazów laboratoryjnych do chromatografów gazowych zgodnie ze schematem w sali laboratoryjnej p. 232 i p. 230 pl. Łódzki 4, Katedra Chemii, WRiL, UWM Olsztyn |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | ## Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |
| 1. | Instalacja helu (czystość min. 99,999%) do zasilania chromatografów gazowych (5 szt.) | źródło zasilania – butla gazowa pod ciśnieniem 200 bar wraz ze stacją rozprężania I stopnia GCE typu SMD500-24 lub równoważny z wysokociśnieniowym wężem elastycznym. Ciśnienie pracy rurociągu – 15 bar. Rurociąg wykonany z rur stalowych, nierdzewnych typ 304L lub równoważny, bezszwowych o średnicy 6mm, długość około 30 mb. Łączenie rur za pomocą złączek prostych, trójników, kolanek dwupierścieniowych. Montaż rurociągu za pomocą uchwytów w odległości uniemożliwiającej odkształcenie. Rurociąg zakończony punktami poboru (5 szt.) zamontowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie chromatografów gazowych. Punkty poboru z redukcją ciśnienia II stopnia wyposażone w zawór odcinający i możliwością płynnej regulacji ciśnienia w zakresie 0 – 10 bar. |
| 2. | Instalacja azotu (czystość min. 99,999%) | źródło zasilania – butla gazowa pod ciśnieniem 200 bar wraz ze stacją rozprężania I stopnia GCE typu SMD500-24 lub równoważny z wysokociśnieniowym wężem elastycznym. Ciśnienie pracy rurociągu – 15 bar. Rurociąg wykonany z rur stalowych, nierdzewnych typ 304L lub równoważny, bezszwowych o średnicy 6mm, długość około 9 mb. Łączenie rur za pomocą złączek prostych, trójników, kolanek dwupierścieniowych. Montaż rurociągu za pomocą uchwytów w odległości uniemożliwiającej odkształcenie. Rurociąg zakończony punktami poboru (2 szt.) zamontowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie aparatury laboratoryjnej. Punkty poboru z redukcją ciśnienia II stopnia wyposażone w zawór odcinający i możliwością płynnej regulacji ciśnienia w zakresie 0 – 10 bar. |
| 3. | Instalacja powietrza sprężonego, do zasilania chromatografów gazowych (4 szt.) | źródło zasilania – generator powietrza zerowego. Podłączenie rurociągu do generatora za pomocą przewodu elastycznego. Ciśnienie pracy rurociągu – zależne od ustawienia generatora. Rurociąg wykonany z rur stalowych, nierdzewnych typ 304L lub równoważny, bezszwowych o średnicy 6mm, długość około 14 mb. Łączenie rur za pomocą złączek prostych, trójników, kolanek dwupierścieniowych. Montaż rurociągu za pomocą uchwytów w odległości uniemożliwiającej odkształcenie. Rurociąg zakończony zaworami odcinającymi (4 szt.) zamontowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie chromatografów gazowych. |
| 4. | Instalacja wodoru, do zasilania chromatografów gazowych (4 szt.): | źródło zasilania – generator wodoru. Podłączenie rurociągu do generatora za pomocą przewodu elastycznego. Ciśnienie pracy rurociągu – zależne od ustawienia generatora. Rurociąg wykonany z rur stalowych, nierdzewnych typ 304L lub równoważny, bezszwowych o średnicy 6mm, długość około 5 mb. Łączenie rur za pomocą złączek prostych, trójników, kolanek dwupierścieniowych. Montaż rurociągu za pomocą uchwytów w odległości uniemożliwiającej odkształcenie. Rurociąg zakończony zaworami odcinającymi (4 szt.) zamontowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie chromatografów gazowych. |
| 5. | Instalacja azotu, do zasilania chromatografu cieczowego LCMS | źródło zasilania – generator azotu. Podłączenie rurociągu do generatora za pomocą przewodu elastycznego. Ciśnienie pracy rurociągu – zależne od ustawienia generatora. Rurociąg wykonany z rur stalowych, nierdzewnych typ 304L lub równoważny, bezszwowych o średnicy 6mm, długość około 23 mb. Łączenie rur za pomocą złączek prostych, trójników, kolanek dwupierścieniowych. Montaż rurociągu za pomocą uchwytów w odległości uniemożliwiającej odkształcenie. Rurociąg zakończony zaworem odcinającym (1 szt.) zamontowanym w bezpośrednim sąsiedztwie chromatografu cieczowego. |
| 6. | Instalacja argonu (czystość min. 99,996%) | reduktor dwustopniowy butlowy, ciśnienie wyjściowe 10 bar. |
| Wymagania dodatkowe: (np. okres gwarancji, certyfikaty, itp.) |  |  |
| 1. | Próby i odbiory zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru t.II Instalacje sanitarne i przemysłowe” | Po zakończeniu montażu wykonać następujące próby i procedury: - próba szczelności, - próba na obecność przeszkód w przepływie, - próby funkcjonalne wszystkich źródeł zasilania, - przedmuchanie instalacji gazem próbnym, - napełnienie instalacji gazem roboczym. |
| 2. | Dokumentacja powykonawcza, atesty na materiały | Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą: - rysunki powykonawcze przedstawiające rzeczywistą lokalizację armatury i rurociągów, - protokół z głównej próby szczelności. |
| 3. | Okres gwarancji | Minimum 24 miesiące |

SZKIC SCHEMATU INSTALACJI